**宁夏计质院风机系统整体维保要求**

宁夏计量质量检验检测研究院（以下简称：宁夏计质院）各场所（分院）现有楼顶通风系统包括风机25台及各实验室终端的通风柜，鉴于设备使用保养相关要求，为保障设备的良好性能，并最终杜绝安全隐患，现需要专业人员按年度对所有风机设备和通风柜进行专业维保服务。

**一、设备分布图如下所示：**

1、贺兰本部共计17台（套）。

4KW 4KW

7.5KW 11KW

4KW 4KW 3KW

 4KW

2.2KW

3KW

11KW

7.5KW

11KW

4KW

4KW

 3KW

 3KW

南附楼 北附楼

**1#楼 2#楼 3#楼**

2、宁东分院共计8台（套）。

7.5KW 11KW 4KW 7.5KW 11KW 4KW 7.5KW 4KW

1. **设备维保服务内容：**

1、定期巡检（每月一次，其中7月、8月、12月、1月每月至少两次）

（1）电源检查、电机绝缘检查；

（2）风机、叶轮是否转动灵活、是否卡涩（需拆机）；

（3）声音是否正常。

（4）温度是否正常。

（5）启停是否正常。

（6）通风柜运行状况排查。

2、机械维保（每年一次）

（1）设备清扫；

（2）接线、端子、螺栓紧固；

（3）拆机、轴承补油活更换；

（4）控制开关更换。

（5）端子接线坚固；

（6）新安装或长时不用的电动机，进行绝缘电阻测试；

（7）熔丝更换。

（8）对净化系统的活性炭定期更换，每年更换一次。

3、设备维修

巡查过程如发生配件维修更换，各部件均需按原有整机标准更换，材料费用按实际发生后的市场价格结算。

4、响应时间

维保单位应能在4小时内响应到位。